## TROŠKOVNIK-Sanacija vanjske hid
Naputak uz troškovnik
Izvoditelj je dužan o svom trošku osigurati gradilište i građevinu od štetnog djelovanja vremenskih
nepogoda. Zimi građevinu posve osigurati od mraza, tako da ne bi došlo do smrzavanja izvedenih
dijelova i na taj način do oštećenja.
Izvoditelj je dužan izvesti pomoćna sredstva za rad kao što su skele, oplate, ograde, skladišta,
dizalice, dobaviti i postaviti strojeve, alat i potreban pribor, itd., te poduzeti sve potrebne mjere
sigurnosti, tako da ne dođe do nikakvih smetnji i opasnosti po život i zdravlje zaposlenih radnika,
osoblja i prolaznika.
Nadzor za čuvanje građevine, gradilišta, svih postrojenja, alata i materijala, kako svoga, tako i
ostalih kooperanata, pada u dužnost i na teret izvoditelja radova.
Izvoditelj je dužan radove izvesti uz sve potrebne mjere sigurnosti, tako da ne dođe do nikakvih
smetnji i opasnosti po život i zdravlje zaposlenih radnika, osoblja i prolaznika, odnosno smetnji
ili oštećenja susjednih objekata. Svaka eventualna šteta koja bi bila prouzročena prolazniku ili
na susjednoj građevini, cesti uslijed kopanja, miniranja, postavljanja skele i sl., pada na teret
izvoditelja, koji je dužan odstraniti i nadoknaditi štetu u određenom roku. Sva oštećenja na komunalnim
i svim ostalim podzemnim i nadzemnim instalacijama idu na teret Izvođača radova.Tako jediničnom cijenom
treba obuhvatiti i obnovu srušenih ograda, cestovnih propusta, rigola i rubnjaka, te kućnih prilaza s
propustima jaraka.
Jedinične cijene pojedinih stavki troškovnika sadržavaju troškove za posve dogotovljen rad tj.
materijal, pomoćna sredstva kao što su voda, električna struja, alat, oplata, skela ili slično,
za svu radnu snagu, za sve pripremne radove kao npr. postavljanje baraka i postrojenja, uključivo
s demontažom i otpremom s gradilišta nakon završetka radova, pristupne putove na radilište i dr.
i za sve troškove koji se pojave u bilo kojem obliku za potrebe gradnje. Čišćenje i uređenje
gradilišta također je sadržano u jediničnim cijenama.
Prije davanja ponude izvoditelj radova mora obavezno pregledati projekte, te zatražiti objašnjenje
za nejasne stavke i provjeriti dokaznicu mjera, te na vrijeme (tj. prije davanja ponude) dati svoje
primjedbe, jer se kasnije primjedbe neće uzimati u obzir. Ponudom obuhvatiti potrebne troškove na
izradi dokumentacije u adekvatnoj stavci(izvedbeni projekt).
Obračunavanje radova provodi se prema tehničkim normativima i njihovim dopunama. Za slučaj da
opis pojedinih radova u troškovniku, po mišljenju izvoditelja ili bilo kojeg zainteresiranog trećeg lica
nije potpun, izvoditelj je dužan izvesti radove prema pravilima građenja i postojećim uzancama, a da
ni s tog naslova nema pravo na bilo kakvu odštetu ili promjenu jedinične cijene dane u troškovniku,
osim ako to nije posebnim podneskom naglasio prilikom davanja ponude. U slučaju nedovoljno li
nejasno opisanog načina, vrijede obračunavanja prema građevinskim normama iz 1952. godine i
njihovim kasnijim dopunama. Za sav upotrebljeni materijal mjerodavne su važeće hrvatske norme
(HRN), a u slučaju nepostojanja redoslijedom ISO, IEC, DIN, VDE, BS, ASTM, ASME, ANSI, AISI.
Stavkama su obuhvaćena i potrebna iznalaženja
i poteškoće kod mimoilaženja s postojećim instalacijama, ispitivanja i atesti za dokaz kvaliteta
ugrađenog materijala, zastoji kod ispitivanja i prespajanja cjevovoda, te osiguranje nedostatnih
pristupnih puteva.
Izvoditelj u potpunosti odgovara za ispravnost izvršene isporuke i odgovoran je za eventualno loš
rad i loš kvalitet dobave, bilo za nabavku iz trgovačke mreže ili od kooperanata.
Kod ugradbe svih dobavljenih predmeta mora se posvetiti naročita pažnja obzirom na karakter
građenja. Sve mora biti solidno izvedeno i ugrađeni dijelovi moraju djelovati kao cjelina.
Za sve predmete, dobave i ugradbe od svojih kooperanata, investitoru jamči izvoditelj radova.
Izvoditelj je dužan posjedovati izjave o sukladnosti, odnosno potvrde o sukladnosti materijala
upotrebljenih za izgradnju građevine, a prilikom tehničkog prijema građevine, sve izjave mora
dostaviti investitoru na upotrebu.
Svu dokumentaciju o dokazima kvalitete izvedenih radova Izvoditelj mora dostaviti Investitoru, sastaviti pisanu
izjavu prema važećem Pravilniku, odnosno kompletirati sve potrebno za tehnički pregled građevine.
Primopredaju dokumentacije dokumentirati Zapisnikom koji ovjeravaju Investitor i Izvoditelj.
Trošak oko ispitivanja materijala (ispitivanje uzoraka cijevi) i kvalitete izvedenih radova (kvaliteta betona,
nosivost slojeva prometnice...) pada na teret izvoditelja radova, tj. smatrati će se da je
jediničnom cijenom u datoj ponudi izvoditelj zaračunao i iznos za ispitivanje.
Ispitivanje moraju obaviti za to ovlaštene pravne osobe.
Izvođač je dužan radove izvesti prema projektnoj dokumentaciji, pravilima struke i važećim
zakonima, propisima i normama, te uputama proizvođača materijala i opreme.
SANACIJA VANJSKE HIDRANTSKE MREŽE DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VINKOVCI
TROŠKOVNIK - OPETOVANJE
1.1. Pripremni radovi
1.2. Zemljani radovi
1.3. Tesarski radovi
1.4. Betonski i armirano betonski radovi
1.5. Zidarski i izolaterski radovi
1.6. Montažni radovi
1.7. Završni radovi i ostalo
UKUPNO:
PDV(25%):
SVEUKUPNO:
Red. br. | OPIS | Jed, mjere | Količina | Jed. cijena | Ukupno
1.1. | Pripremni radovi
1. | Izrada izvedbenog projekta u skladu s tehnologijom izgradnje izvođača, odnosno potrebnim detaljima izgradnje. Izvedbenim projektom utvrditi stvarno iskolčenje trasa novih cjevovoda prema probnim iskopima i položaju drugih instalacija, koje moraju biti ucrtane sa označenim udaljenostima, obzirom na stvarnu trasu predmetne izgradnje. Mjesta križanja predmetnih cjevovoda, s drugom komunalnom infrastrukturom, obraditi odgovarajući detaljom prema posebnim uvjetima vlasnika iste (voda, struja, plin, telefon...). Izvedbeni projekt isporučiti u 3 primjerka tvrdog uveza i na CD-u u orginalnim formatima (dwg, doc, xls).
| Obračun po kompletu isporučene dokumentacije | kpl | 1
2. | Izrada plana izvođenja radova zaštite na radu. Obračunati sve troškove za cijelo vrijeme izvođenja radova. Koordinatore imenuje investitor, a plan izvođenja radova definira se prema broju izvođača i tehnologiji izvođenja radova svakog pojedinog izvođača.
| Obračun po kompletu. | kpl | 1
3. | Iskolčenje projektiranog rješenja trase, te osiguranje osi i točaka trase cjevovoda. Iskolčenje se mora napraviti prema stvarnoj trasi, utvrđenoj probnim iskopima. Kod iskolčenja potrebno je geodetski snimiti i sve ostale instalacije u koridoru trase, otkrivene probnim iskopima. Iskolčenu trasu geodeta je dužan predati projektantu Izvedbenog projekta u dwg formatu i stvarnim geokordinatama, za usklađivanje sa projektiranom trasom i obradu detalja križanja i paralelnog vođenja sa drugim instalacijama,(sve u sklopu Izvedbenog projekta). Prije početka radova treba obnoviti iskolčenje trase drvenim kolčićima ili klinovima od željeza, te postaviti stalne visinske točke za potrebe izvođenja radova. Skica iskolčenja mora odgovarati snimku izvedenog stanja i biti usklađena s lokacijskim uvjetima, o čemu ovlaštena osoba(geodet) daje odgovarajuću Izjavu temeljem važećeg Zakona. U cijenu mora biti obračunata i izrada Elaborata iskolčenja na temelju kojeg se vrši prijava gradilišta.
| Obračun po m' obilježene trase cjevovoda. | m' | 220
4. | Ručni iskop istražnog rova u tlu "C" kategorije za otkrivanje podzemnih instalacija i stanja u podzemlju dubine do 1,80 m i duljine 4 m, na karakterističnim točkama trase (početak/kraj/međutočke ). Po završetku iskolčenja i snimku svih instalacija u koridoru vođenja trase, istražne rovove je potrebno zatrpati. Broj istražnih rovova je orjentacijski, a stvaran obračun izvršit će se prema građevinskoj knjizi i odobrenju nadzornog inženjera.
| Obračun po kom istražnog rova novog cjevovoda | kom | 10
5. | Uređenje gradilišta i osiguranje nesmetanog odvijanja prometa vozila i pješaka. Stavka obuhvaća dovoz, postavljanje u pogonsko stanje, demontiranje i odvoz svih uređaja, postrojenja, pribora, građevinskih strojeva, transportnih sredstava, oplata, ukrućenja, uređaja opskrbe, prostorija za smještaj i rukovođenje radova opisanih projektom. Stavka nadalje obuhvaća i uređenje gradilišta i dovođenje u prvobitno stanje površina lokacija korištenih kao radne i skladišne površine. U ove radove ubraja se i obnova svih korištenih pristupa i cesta do lokacije gradilišta, korištenje privremenih deponija, priključaka vode i struje i sl.
| Obračun po m' trase cjevovoda. | m' | 220
6. | Čišćenje terena po trasi cjevovoda, u širini od 2,0 m, od raznog raslinja, grmlja i manjih stabala, te grubo planiranje terena, uz odvoz svog skinutog materijala na odgovarajuću deponiju. Troškove odvoza i zbrinjavanje te lokaciju deponije definira izvođač i neće se posebno obračunavati.
7. | Čišćenje terena po trasi cjevovoda, u širini od 2,0 m, od stabala. Stavka obuhvaća sječenje stabala, skupljanje grana od posječenih stabala, prijevoz na deponiju i paljenje granja, vađenje panjeva i odvoz na deponiju. Troškove odvoza i zbrinjavanje te lokaciju deponije definira izvođač i neće se posebno obračunavati.
Obračun po komadu posječenog stabla.
| - F 11 - 20 cm | kom | 2
| - F 21 - 30 cm | kom | 2
8. | Radovi na saniranju, izmještanju, pregradnji podzemnih instalacija i kućnih priključaka.
Uključena izrada geodetskih elaborata snimljenog stanja izmještenih instalacija (Navedene količine su orjentacijske, stvarne količine utvrdit će nadzorni inženjer na terenu):
Obračun po m' izmještene instalacije.
* | plinska mreža s objektima (okna, lule, čvorovi i dr.) uključujući i gubitke plina | m | 10
* | elektroenergetska mreža s objektima (stupovi, ormarići, okna i dr.) | m | 15
* | telekomunikacijska mreža s objektima (stupovi, ormarići, zdenci i dr.) | m | 15
* | kanalizacijska mreža s objektima | m | 15
Obračun po komadu kućnog priključka
* | plinski priključci | kom | 1
* | elektroenergetski priključci | kom | 1
* | telekomunikacijski priključci | kom | 1
* | kanalizacijskii priključci | kom | 1
9. | Radovi na razbijanju postojećih zasunskih komora izrađenih iz armiranog betona debljine zidova 25 cm, donje ploče debljine 30 cm i gornje ploče debljine 20 cm. Elemente ugrađene u komore(šesterokutni vodovodni poklopac s okvirom - 1 kom/komori, ljev. želj. penjalice - 6 kom/komori) potrebno je očistiti i predati investitoru. Sav materijal od razbijanja komora potrebno je odvesti na deponiju udaljenu do 5 km.
Obračun po komadu zasunske komore
| ... svijetlog otvora 120x120x180 cm | kom | 2
10. | Radovi na demontaži postojećih fazonskih komada i armatura iz postojećih zasunskih komora. Svi elementi su lijevano-željezni sa standardnim prirubničkim spojem. Nakon demontaže sve elemente je potrebno predati investitoru te evidentirati zapisnički.
| Obračun po komadu demontiranog fazonskog elementa(armature) | kom | 10
1.1. Pripremni radovi - ukupno:
1.2. | Zemljani radovi
1. | Iskop zemlje III kategorije za rovove cjevovoda širine po normalnim profilima i dubine po projektu. Iskop se uglavnom predviđa strojno pomoću prikladne mehanizacije (bagera ili rovokopača), dok se ručno predviđa samo na mjestima gdje se iskop ne može izvršiti mehanizacijom (gdje smetaju postojeći podzemni objekti kao plinovod, kablovi, kanalizacija i dr.).
Točan omjer ručnog i strojnog iskopa određuje nadzorni inženjer upisom u građ. dnevnik evidencijom obračuna u građ.knjizi.
Rad na iskopu obuhvaća pravilno zasjecanje bočnih strana i grubo planiranje dna rova. U cijenu je uključen iskop bez obzira na sadržaj vode u rovu (procjedna, oborinska), te otežani rad radi postavljenih razupirača. Naročito obratiti pažnju na širinu i dubinu rova (da bude točno prema nacrtu), tj. da slijedi niveletu iskopa. Donji sloj iskopa treba izvesti ručno, stoga što se prekopani rov, pa naknadno zatrpan, loše odražava na položene cijevi, jer dolazi do nejednolikog slijeganja zemljišta i mogućnosti pucanja cijevi. Stavkom je obuhvaćena izrada prelaza preko rova za prilaz kućama i zaštitna ograda odnosno obilježavanje ruba rova špagom i zastavicama na prometnim mjestima.
Izvođač je dužan dati jedinstvenu cijenu za iskop na temelju vlastite procjene izvidom na terenu. Širina rova kod iskopa - prema normi HR EN 1610 ili jednakovrijedno.
Obračun po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju.
| -ručni iskop 20% | m3 | 60
| -strojni iskop 80% | m3 | 240
2. | Proširenje rova za izradu čvorišta, hidranata i zasunskih komora u obliku širokog iskopa s pokosima 1:1, odnosno prema geomehaničkim karakteristikama materijala na konkretnoj lokaciji. Sve ostalo prema iskopima za rovove.
Obračun po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju
| - ručno 20% | m3 | 20
| - strojno 80% | m3 | 80
3. | Priprema terena za bušenje bušaćom garniturom koje se sastoji u iskolčavanju trase bušenja na terenu, te iskopu građevne jame u materijalu III kategorije za smještaj bušaćeg stroja kako to zahtjeva izvođač. Iskop izvesti s potrebnim pokosom odnosno podupiranjem da ne dođe do urušavanja.
Obračun po m3 stvarno iskopanog materijala u sraslom stanju i deponiranog do 10m od iskopa (odnosi se samo na proširenje već iskopanog rova).
| - ručno 20% | m3 | 8
| - strojno 80% | m3 | 32
4. | Posteljica cijevi debljine 10 cm od pjeskovitog ili sitnog šljunčanog (tucanik-drobljenac) materijala (0-8 mm) koji se može dobro sabiti, neagresivnog kemijskog sastava. Rad obuhvaća: dobavu, dopremu, razvoz, ubacivanje, razastiranje i nabijanje rastresitog materijala do potrebne zbijenosti (Ms³40MN/m2) prema normalnom profilu.
| Obračun po m3 ubačenog i razastrtog materijala u rovu u sabijenom stanju. | m3 | 18
5. | Zatrpavanje zamjenskim materijalom do 20 cm iznad tjemena cijevi. Materijal : pijesak ili fini šljunak (tucanik-drobljenac) 0-8 mm. Rad obuhvaća dobavu, dopremu, razvoz, ubacivanje, razastiranje i nabijanje rastresitog materijala ručnim nabijačima do potrebne zbijenosti (Ms³40MN/m2) prema normalnom profilu.
| Obračun po m3 ubačenog i razastrtog materijala u rovu u sabijenom stanju. | m3 | 55
6. | Zatrpavanje cjevovoda, čvorišta i građevnih jama vrši se nakon polaganja i montaže cjevovoda. Prije samog početka zatrpavanja obavezno pregledati cjevovod i ustanoviti da slučajno nema nekih tehničkih oštećenja.
Kada se ustanovi da je položeni cjevovod ispravan, bez oštećenja, može se pristupiti zatrpavanju. Zatrpavanje se vrši etapno prije i nakon ispitivanja. Prije ispitivanja zatrpati samo tijelo cijevi dok naglavak sa spojem mora ostati slobodan tako da zatrpani dio čini humak cca 1/2-2/3 visine rova. Zatrpavanje pri tom vršiti u slojevima od 20 cm uz pažljivo ručno nabijanje materijala, naročito oko cijevi. Nakon završenog ispitivanja preostala spojna mjesta zatrpati po istom principu. Kada su cijevi tako zatrpane, može se pristupiti konačnom zatrpavanju. Predviđa se rad dijelom ručno, dijelom strojno. Ručno se predviđa zatrpavanje 20%, a ostatak zatrpavanja od 80% izvršiti strojno uz lako mehaničko nabijanje. Zbijenost prilikom zasipavanja mora iznositi 95% odnosno najmanje 100% ispod cestovne površine prema standardnom Proctorovom ispitivanju ili modul stišljivosti Ms³40MN/m2 prema standardnom ispitivanju kružnom pločom.
Na mjestima prolaza cjevovoda ispod cestovne površine zatrpavanje izvršiti kompletno kamenim materijalom.
Obračun po m3 zatrpavanja u sraslom stanju.
| - šljunak 0/32mm | m3 | 50
| -materijal iz iskopa | m3 | 250
7. | Višak iskopa
Kada se završi zatrpavanje cjevovoda, čvorišta i građevnih jama, preostali materijal utovariti u prevozno sredstvo i prevesti u deponiju tj. na mjesto koje za to odredi nadzorna služba.
Stavka obuhvaća utovar, prijevoz, istovar i uređenje deponije poravnanjem istovarenog materijala. Troškove odvoza i zbrinjavanje te lokaciju deponije definira izvođač i neće se posebno obračunavati.
| Obračun po m3 prevezenog materijala na deponiju udaljenu 5 km u sraslom stanju. | m3 | 100
8. | Utovar i odvoz šuta od razbijenih uređenih površina na deponiju udaljenosti do 5 km.
Stavka obuhvaća utovar, prijevoz, istovar i uređenje deponije poravnavanjem istovarenog materijala. Troškove odvoza i zbrinjavanje te lokaciju deponije definira izvođač i neće se posebno obračunavati.
| Obračun po m3 prevezenog materijala | m3 | 5
9. | Strojno planiranje zemlje +-10cm nakon završetka radova na trasi prolaska cjevovoda. Pretpostavlja se širina koridora za planiranje u zelenom pojasu 2m. Izvođač daje jedinstvenu cijenu uvidom u projektnu dokumentaciju i obilaskom lokacije izvođenja.
| Obračun po m2 planiranja zelenog pojasa | m2 | 400
1.2. Zemljani radovi - ukupno:
1.3. | Tesarski radovi
1. | Razupiranje stranica rovova tijekom iskopa i montaže vrši se mosnicama, razuporama s potrebnim klinovima ili željeznim razuporama na vijak (amerikanerima). Rad obuhvaća dobavu, izradu, postavljanje te skidanje razupirača i oplate. Predviđa se laki do srednji pritisak.
NAPUTAK: Predviđeno 100% razupiranja. Stvarnu potrebu za razupiranjem utvrdit će nadzorni inženjer vizualnim pregledom iskopanog rova.
| Obračun po m2 razupiranja. | m2 | 748
2. | Dobava, izrada, montaža i skidanje oplate za izradu betonskih uporišta, te podzida u oknima s potrebnim podupiranjem i pripremom površina (čišćenje i premaz) za lako odvajanje od betona kod demontaže. Oplata treba biti glatka od vodootporne šperploče.
| Obračun po m2 montirane oplate. | m2 | 1
3. | Dobava, izrada, montaža i skidanje oplate za zidove zasunske komore s potrebnim podupiranjem i pripremom površine oplate (čišćenje i premaz) za lako odvajanje od betona kod demontaže. Oplata treba biti glatka od vodootporne šperploče.
| Obračun po m2 montirane oplate. | m2 | 24.32
4. | Dobava izrada, montaža i skidanje oplate za ploču zasunskih komora s potrebnim podupiranjem i skelom. Ostali uvjeti kao za oplatu zidova.
| Obračun po m2 montirane oplate. | m2 | 1.68
1.3. Tesarski radovi - ukupno:
1.4. | Betonski i armirano betonski radovi
1. | Dobava sastojaka, te priprema i ugradba betona C16/20 ispod zasunskih okana u građevnoj jami bez oplate. Cijenom obuhvaćena dobava, mehanička ugradba, njega i ispitivanje.
| Obračun po m3 ugrađenog betona. | m3 | 0.5
2. | Betoniranje armiranobetonskih dna, zidova i ulaznog otvora okana vodonepropusnim betonom C30/37 XC2, (vodonepropusnost betona mora u svemu odgovarati HRN EN 12390-8:2009 ili jednakovrijedno). Sastav betona, granulacija agregata, te priprema i ugradnja betonske smjese mora u svemu odgovarati odredbama u Tehničkom propisu za građevinske konstrukcije (NN 17/2017). Cijenom obuhvaćena dobava, mehanička ugradba, njega i ispitivanje.
| Obračun po m3 ugrađenog betona. | m3 | 1.944
3. | Betoniranje armiranobetonske stropne ploče vodonepropusnim betonom C30/37 XC2. Ostalo prema stavci 2.
| Obračun po m3 ugrađenog betona. | m3 | 0.432
4. | Dobava sastojaka, te priprema i ugradba betona C16/20 za betonske ukrute – blokove na lomovima trase, te podzida u oknima i sl. Cijenom obuhvaćena dobava, mehanička ugradba, njega i ispitivanje.
| Obračun po m3 ugrađenog betona. | m3 | 1
5. | Dobava, krojenje, savijanje, čišćenje, ugradba i vezanje čelične armature paljenom žicom 2 mm.
Obračun po kg ugrađene armature određene vrste.
| - RA 400/500-2 | kg | 370
| - MAG 500/560 | kg | 157
1.4. Betonski i armirano betonski radovi - ukupno:
1.5. | Zidarski i izolaterski radovi
1. | Dobava materijala i izrada horizontalne hidroizolacije gornje ploče zasunskih komora koja se sastoji od hladnog betonskog premaza i bitumenske trake za zavarivanje 3000 gr/m2. Traku previnuti na zidove min. 20 cm.
| Obračun po m2 vanjske gornje površine. | m2 | 2
2. | Dobava materijala i izrada zaštitnog sloja horizontalne izolacije od sitnozrnog betona (max. zrno 8 mm) s izradom blagog pada na površini nanjetog sloja betona (debljine 3-6 cm).
| Obračun po m2 zaštitnog sloja betona. | m2 | 2.88
3. | Dobava i ugradba tipskih lijevano željeznih elemenata. Uziđivanje odmah tokom betoniranja ili naknadno uz upotrebu cementnog morta M 10. Obuhvaćen kompletan materijal i rad.
Obračun po komadu ugrađenog elementa određene vrste.
| - vodovodni poklopac Ø635 s četvrtastim okvirom dim. 700x700 za opterećenje 40 tona s ključem za zatvaranje. | kom. | 1
| - stupaljke Ø 22 mm, razvijene duljine 1,0 m od pocinčanog čelika | kom. | 5
4. | Dobava i ugradba PVC trake širine 150 mm na mjestima prekida betoniranja donje ploče i zida.
| Obračun po m' ugrađene trake. | m' | 5
5. | Obrada unutarnjih zidova komora vodonepropusnim premazom na bazi kvarcnog pijeska i punila na bazi polimera ili epoxi smole.
| Obračun po m2 unutarnje površine zidova. | m2 | 9.36
1.5. Zidarski i izolaterski radovi - ukupno:
1.6. | Montažni radovi
1. | Nabava, doprema i ugradnja vodovodnih cijevi.
Vodovodne jednoslojne polietilenske cijevi visoke kvalitete PE100 za radni tlak od 10 bara (SDR 17).
Cijevi presjeka d90 i d110 isporučuju se u kolutovima od 100 m. Spajaju se elektrozavarivanjem pomoću odgovarajućih PE elektrospojnica.
Cijevi se polažu na pripremljenu posteljicu od pjeskovitog materijala u rovu. Cijev mora ležati u rovu po cijeloj dužini, a ispod spojeva treba podlogu očistiti.
Cijevi u svemu prema HRN EN 12201-2 ili jednakovrijedno, ISO 4427 ili jednakovrijedno, DIN 8074 ili jednakovrijedno i trebaju imati certifikat DVGW ili jednakovrijedno.
Ova stavka obuhvaća kompletan materijal i rad na montaži cijevi sa svim spojnim i brtvenim materijalom. Napomena: U cijenu uračunati sva potrebna skraćivanja cijevi za formiranje čvorišta na mreži.
Obračun po m' cijevi(nabava i doprema ... +3%)
| PE100 d110 | m' | 230
| PE100 d90 | m' | 15
2. | Nabava, doprema i ugradnja fazonskih komada i armatura kvalitete materijala GGG 40 za tlak od 10 bara s potrebnim spojnim i brtvenim materijalom. Ugrađene komade u komori naknadno obojiti uljenom bojom. Stavkom obuhvaćen kompletan dovoz iz skladišta, privremeno deponiranje, probno i konačno slaganje, strojni i ljudski rad, spojni, brtveni i pomoćni materijal te izolacija vijčanih spojeva.
Fazonski komadi za 10 bara:
| T DN 100/100 | kom. | 1
| FF DN 100, L=800 | kom. | 3
| FF DN 80, L=200 | kom. | 4
| MDK-A DN 100 | kom. | 1
| N DN 80 | kom. | 4
| Q DN 100 | kom. | 1
| E-PHD DN 100 | kom. | 8
| E-PHD DN 80 | kom. | 4
Armature za 10 bara:
| EV ZASUN DN 100 S RUČNIM KOLOM | kom. | 2
| EV ZASUN DN 100 | kom. | 2
| EV ZASUN DN 80 | kom. | 4
| UGRADBENA GARNITURA DN 100 | kom. | 2
| UGRADBENA GARNITURA DN 80 | kom. | 4
| OKRUGLA (ULIČNA) KAPA | kom. | 6
3. | Nabava, doprema i ugradnja PE fazonskih komada kvalitete materijala kao za PE cijevi iz stavke 1., s potrebnim spojnim i brtvenim materijalom. Stavkom obuhvaćen kompletan dovoz iz skladišta, privremeno deponiranje, probno i konačno slaganje, strojni i ljudski rad, brtveni te ostali pomoćni materijal.
Obračun po ugrađenom komadu.
Materijal za PE cijevi (uključivo EF komadi):
| PE elektrospojnica d110 | kom. | 20
| PE T d110/d110 | kom. | 3
| PE koljeno 90° d110 | kom. | 5
| Tuljak d110 | kom. | 4
4a. | Izrada prespoja na postojećim hidrantima i na mjestu kod podrumske rampe. Postojeći hidranti nakon prespoja ostaju u funkciji kao i dio cjevovoda ispod podrumske rampe.
| Obračun po komadu izvršenog prespajanja. | kom | 4
5. | Dobava i transport na gradilište čelične cijevi predviđene za zaštitu pri prolazu ispod kolnog prilaza. Cijev oblika i mjera prema DIN 2458, te tehničkim uvjetima izrade i isporuke prema DIN 1626. Cijev treba biti antikorozivno zaštićena iznutra i izvana.
Obračun po m', cijevi potrebne za zaštitu.
| -čelična cijev DN220 mm | m' | 20
6. | Montaža osnovne provodne cijevi u dužini zaštitne cijevi.
Obračun po m' montirane sprovodne cijevi koja je unutar zaštitne.
| d110 | m' | 20
7. | Dobava i montaža koncentričnog izolatora tipa kao “monter”. Izolator ugraditi na svakih cca 2.0 m provodne cijevi.
Obračun po komadu montiranog izolatora odgovarajućeg za zaštitnu i provodnu cijev.
| DN220/d110 | kom. | 6
8. | Završno brtvljenje zaštitne cijevi bitumeniziranu kudeljom i zaštitnom gumenom navlakom učvršćenom s odgovarajućim obujmicama na zaštitnu i sprovodnu cijev.
Obračun po komadu kompletnog izvršenog brtvljenja.
| DN220/d110 | kom. | 3
9. | Tlačno ispitivanje
Nakon polaganja i djelomično zatrpanog cjevovoda, pristupiti tlačnom ispitivanju cjevovoda prema opisu u posebnim tehničkim uvjetima izvedbe cjevovoda. Cijenom obuhvaćena dobava potrebne vode te sav alat, strojevi, pomoćni materijal i rad. Na tlačnoj probi obavezno mora biti prisutan predstavnik investora, pa je o planiranom početku probe potrebno obavijestiti distributera.
Obračun po m' ispitanog cjevovoda.
| PE100 d110 | m' | 220
10. | Tlačno ispitivanje dijela cjevovoda ispod rampe za podrum
Cijenom obuhvaćena dobava potrebne vode te sav alat, strojevi, pomoćni materijal i rad. Na tlačnoj probi obavezno mora biti prisutan predstavnik investora, pa je o planiranom početku probe potrebno obavijestiti distributera.
Obračun po m' ispitanog cjevovoda.
| PE100 d110 | kplt | 1
12. | Ispiranje cjevovoda
Nakon komplet zatrpanog cjevovoda i ispitanog treba pristupiti ispiranju cjevovoda prema opisu u posebnim tehničkim uvjetima izvedbe cjevovoda. Cijenom obuhvaćena dobava potrebne vode - trostruki volumen cjevovoda, te sav alat, strojevi, pomoćni materijal i rad.
Obračun po m' ispranog cjevovoda.
| PE100 d110 | m' | 220
13. | Dezinfekcija cjevovoda
Nakon ispiranja cjevovoda treba pristupiti dezinfekcijicjevovoda prema priloženim tehničkim uvjetima i posebnim uputstvima sanitarne i vodoprivredne inspekcije. Cijena obuhvaća sav alat, strojeve, pomoćni materijal i rad.
Obračun po m' dezinfekcije cjevovoda.
| PE100 d110 | m' | 220
14. | Uzimanje uzorka, analiziranje i ispitivanje kvalitete vode za potrebe tehničkog pregleda.
| Obračun po kompletu ispitivanja | kom. | 1
15. | Ispitivanje hidrantske mreže na način propisan Pravilnikom o uvjetima za obavljanje ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara. Ukupno imamo 4 nadzemna hidranata.U cijenu je uključena i izrada Elaborata o ispitivanju hidrantske mreže.
| Obračun po kompletu ispitivanja | kpl | 1
1.6. Montažni radovi - ukupno:
1.7. | Završni radovi i ostalo
1. | Bušenje strojem ispod kolnih prilaza na dubini 2 m odnosno prema projektu. Stavka obuhvaća namještanje (rezanje) i utiskivanje cijevi određenog promjera po zadanoj niveleti do konačnog proboja, te planiranje iskopanog materijala.
Obračun po m' izvršenog bušenja cijevi PE100 d110mm.
| -cijev PE100 d110mm | m' | 20
,
6. | Nabava, doprema i ugradba PVC trake s oznakom VODOVOD te s čeličnim nitima koja se postavlja u rov 30 cm iznad cijevi.
| Obračun po m' položene trake u rovu. | m' | 220
1.7. Završni radovi i ostalo - ukupno: